南宁轨道数智科技有限公司

灾备机房迁移项目采购比选文件

一、项目概况

（一）采购人：南宁轨道数智科技有限公司

（二）项目背景

因我公司业务需要，拟采购9个42U标准机柜用于机房建设，并对机房场地进行强电布线改造以及设备搬迁。本次采购通过比选的方式进行，采购人将对报价人进行综合评分，根据评分结果选择总得分排名第一的报价人为本次成交供应商。

二、采购需求

报价人所提交的报价文件必须满足以下打★符号的要求，否则报价无效。

**（一）需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品项** | **数量** | **简要概况及描述** |
| 1 | 42U标准机柜 | 9个 | ★1.规格600\*1200\*2000标准；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491标准；★3.每个机柜含2个16位PDU，竖向安装。★4.每个机柜需配置独立承重架。5.每个机柜配备≥1个托盘。6.机柜采用优质冷轧钢板，板厚2.0mm,立柱厚1.0mm,结构严密。7.机柜采用独特表面喷涂工艺，耐酸碱，耐腐蚀，机架整体镀锌处理，保证可靠接地、防雷击。8.机柜静止承重800公斤。9.标准机柜风扇≥2个。 |
| 2 | 强电布线改造 | 1项 | ★1.配置一个配电箱，并安装独立电表，实现9个机柜电路集中管理★2.所有管线的敷设应按相关标准和标准施工。3.所有管线必须保证接地的电气连通性。★4.所有的线缆应敷设在桥架、线槽或线管内，线缆的敷设应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。线缆的端接应采用专门的线耳或模块固定，不得拧绞、焊接★5.完成9个机柜至配电箱以及配电箱至现有UPS电源的线缆铺设，线缆材质需符合国家标准。6.施工期间确保机房供电稳定。7.根据机房供电 负荷，自主深化设计配电、回路及冗余。8.产品质量符合国家标准(或部颁标准或行业标准)。9.改造后的供配电系统全程安全规范布线，无安全隐患。 |
| 3 | 机房设备搬迁及集成服务 | 1项 | ★1.完成原有机房所有设备的下架及新地点设备的上架安装；★2.搬迁过程产生的线材损耗费用及车辆费用由报价单位负责；★3.搬迁前后都需对现有系统进行测试，保证系统在迁移后能正常运行，搬迁过程中如若造成设备损坏或无法开机一切由成交人负责修复，如若暂时无法修复则由成交人提供对应性能的产品替代已损坏设备直至损坏设备修复为止。4.搬迁起始点为广西壮族自治区南宁市良庆区五象大道667号中国移动五象数字信息中心机房3楼至广西壮族自治区良庆区梁村大道75号五象车辆段综合楼2楼AFC主机房。5.所需搬迁设备为原有8个46U标准机柜内的所有设备，其中包含56台服务器，39台网络设备（含安全设备）以及10台存储设备。★6.集成服务：成交人自备综合布线耗材及配件，连接主备电源至机柜主备电源；使用长度适合的六类级别千兆以上的以太网网线将服务器的所有业务网口分别连接至主备交换机通过连通性、速率、冗余性测试；参考行业标准及现有布线风格完成综合布线及理线，要求施工材料颜色与性能与机柜现有材料一致。根据用户要求完成标签标准打印与粘贴（包括设备、电源、以太网线、光纤标签），达到GB50311-2007综合布线工程设计规范以上级别。 |

表1采购需求一览表

**（二）实施要求**

1.为保证项目进度和服务质量，供应商需满足搬运高峰期拟投入的人员不低于6人，比选时提供人员身份证复印件，临时人员身份证复印件。

2.项目负责人不少于1名，负责项目协调及管理。

3.为了避免搬迁前后出现不一致的情况，需对搬迁前后设备的数量，机柜设备位置，线缆的连接进行文档记录。

4.供应商在比选时提供完整合理的实施方案，方案包括但不限于时间安排、计划、安全应急处置、设备保护、项目管理和工作人员管理措施等内容。

5.工期要求：保证本项目合同签订后15个自然日内完成交付。

**（三）售后服务要求**

1.故障响应时间：售后服务时间为7×24小时，接到故障通知后1小时内响应（含远程响应），2小时内派工程师到达现场，24小时内解决问题，48小时内仍无法解决问题的。

2.提供本地化服务，安排技术工程师进行回访；

3.为保证信息安全，涉及到本次项目的实施及服务人员必须签订保密协议或通过相关的保密培训后方可上岗；

4.响应产品质保证期限：1年；

5.质量保证期间的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等。

**（四）付款方式**

项目验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的符合规定的增值税专用发票后20个工作日内，向成交供应商支付相应的货物款项（具体支付方式以合同约定为准）。

三、报价说明

**（一）对报价方的资质要求**

1.具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商，具有工商行政管理部门颁发的营业执照，具有承担相应法律责任的能力。

2.遵守有关的国家法律、法令和条例。社会形象、信誉良好，无企业不良记录。

**（二）供货公司的报价内容**

1.本次**采购上限价为17万元**。报价人应确保报价承诺与货物所需的有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。成交供应商的驻场办公、交通、食宿等费用须自行负责。本项目报价采用的币种为人民币。

2.响应文件

响应文件须密封并在密封处加盖报价人单位公章，或经法定代表人（或法人授权代理人）签字；响应文件必须密封，采用固定的装订，不得采用活页装订。**不密封则取消报价资格。**

响应文件由**报价文件、技术文件及商务文件**三部分组成，请按以下要求内容顺序编排成**正本一份，副本两份**并按要求密封递交。响应文件包括以下内容：

（1）报价文件

①报价函

②货物报价表（详见报价文件格式）；

（2）技术文件

* 1. 产品响应文件（格式自拟）；
	2. 项目实施方案；
	3. 售后服务方案。

（3）商务文件

1. 报价人基本情况介绍；
2. 法定代表人身份证复印件；
3. 法定代表人授权委托书（详见报价文件格式）及代理人身份证复印件（若无委托，无需提供此项）；
4. 有效的“营业执照”副本复印件，组织机构代码证复印件(已经取得三证合一的，不须提供)；
5. 报价公司相关业务介绍或证明材料（可选）；
6. 商务得分材料（对应商务得分表）。

备注：以上资料须加盖报价人单位公章，以备核查。

3.报价人须保证报价的真实性，因虚假报价造成的一切损失和后果均由报价人承担，且我公司将取消该公司的报价资格，并列入我公司后期采购的黑名单。报价人提交的报价材料出现下列情形之一的，为无效报价材料：

（1）超出采购上限价的；

（2）对货物要求未做出实质性响应的；

（3）未密封或未加盖单位公章的；

（4）提交申请材料已超过规定申请时间的；

（5）违反其他相关规定的。

**（三）评审办法（综合评分法）**

评审方法：本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指报价文件满足询价文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

综合评分的主要因素为报价人的价格、技术、商务对询价文件的内容与响应程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素应当在询价文件中事先规定。评审时，评审小组各成员应当对每个有效报价人的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个报价人每项评分因素的得分。

1.评分结果确定的原则

评审小组以询价文件为依据，对响应文件进行评审，对报价人的报价文件、技术文件及商务文件三部分内容按百分制打分，其中价格分50分，技术分30分，商务分20分。（评审时，对于带有主观因素的评分，由评审小组各成员独立进行评价、打分，不允许讨论）

2.总得分计算（满分100分）：

总得分＝**报价得分**（共50分）+**技术得分**（共30分）+**商务得分**（共20分）

3.评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

**4.报价得分（满分50分）**

价格分按含税价格计算。

 **价格分计算公式：**



价格分= ×50

**5.技术得分（满分30分）**

技术得分评分标准表（产品性能分5分，项目实施方案15分，售后服务方案得分10分，由评委依据报价文件累加，总分30分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **计分方法** | **分值** |
| 1 | 产品性能分 | 1.产品性能参数要明显优于表1中项的，每优于1项得1分，满分5分。 | 5 |
| 2 | 项目实施方案 | 一档（1-5分）：基本能够理解本项目的实施范围、目标；提供实施方案，且方案仅满足采购需求。二档（6-10分）：较为准确理解本项目的实施范围、目标；提供实施方案，在项目实施及管理等方面有简单合理的描述。三档（11-15分）：准确理解本项目的实施范围、目标；提供实施方案，项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案和措施；项目实施成员职责分工有详细的介绍，实施人员配备完备，符合项目实施情况。 | 15 |
| 3 | 售后服务方案 | 1. 提交的售后服务方案满足采购文件的售后服务要求，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应并经评委综合评定为一般的得3分，评定为良好的得6分；2. 报价人在广西注册或在广西本地有服务机构或办事处的，得2分，报价人在本地有备件库等方便为本项目进行服务的网点，得2分，满分4分； | 10 |
| 合计 | 30 |

表2技术得分评分标准表

**6.商务得分（共20分）**

（1）商务得分表（包含同类项目业绩4分，资质证书8分，服务承诺8分，由评委依据报价文件累加，总分20分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 同类项目业绩 | 报价人自2023年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准）具有类似的项目业绩的（提供合同复印件，原件备查），每一项得1分，满分4分 | 4 |
| 2 | 资质证书 | 一、供应商实施人员能力（4分）：1.供应商提供的项目实施人员中有中华人民共和国特种作业操作证的，提供证书复印件并加盖报价人公章，每提供1人得1分，满分2分；2.供应商提供的项目实施人员中有计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试网络工程师（中级）证书或系统集成项目管理工程师（中级）的，提供证书复印件并加盖报价人公章，每提供1人得1分，满分2分；二、产品制造厂商综合实力（4分）：1.实施项目中所使用的线缆制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书的，提供复印件并加盖报价人公章，得1分。2.实施项目中所使用的线缆制造商具有高新技术企业证书的，提供复印件并加盖报价人公章，得1分。3.实施项目中所使用的机柜制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书的，提供复印件并加盖报价人公章，得1分。4.实施项目中所使用的机柜制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书的，提供复印件并加盖报价人公章，得1分。 | 8 |
| **3** | 服务承诺得分 | 对供应商提供的服务承诺进行评分:服务承诺包括本次项目人员配备、维保响应时间、产品质保时间优于响应文件要求、交通工具、主要产品厂家的技术支持、技术培训等方面的内容，服务承诺完整性、科学性、合理性，得6-8分；服务承诺较完整，缺少主要产品厂家或代理机构的技术支持相关内容，服务承诺没有针对本项目，较普遍、设备质保时间优于响应文件要求，得 3-5分;服务承诺简单，承诺内容与本项目无关，得 1-2 分；无内容，不得分。 | 8 |
| 合计 | 20 |

表3商务得分表

**7.总得分**=报价得分+技术得分+商务得分

**8.成交标准**：

评审小组将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按报价分高优先、技术分高优先、商务分高优先、提交服务成果时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

四、评审程序说明

（一）宣布评审开始；

（二）宣布采购人代表、主持人、记录人、监督人等有关人员姓名 ；

（三）监督人员检查各报价书的密封情况。密封不符合询价函要求的报价文件就当场废除，不得进入报价评审；

（四）按各报价人递交报价文件时间的先后顺序当众拆封报价文件，由主持人宣读报价人名称、报价名称、报价文件正副本数量、报价价格、交货期等以及有必要宣读的其他内容，记录人负责做记录；

（五）宣布报价评审期间的有关事项；

（六）相关人员在评审记录上签字确认；

（七）评审结束；

（八）报价评审；

评审小组根据询价文件规定的评审方法，对报价人的报价文件进行全面、认真、系统地评审和比较后，评选出不超过3名合格成交候选供应商，并标明排列顺序。

（九）成交供应商的确定；

采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。当排名第一的成交候选供应商放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。或采购人可视实际情况，重新组织询价采购。不得在未推荐的成交候选供应商中确定成交供应商。

五、信息公开发布渠道说明

询价采购公告在我公司官方网站进行发布，发布时间不少于5个工作日。

六、成交公告及成交通知

（一）成交供应商确定后，成交公告在我公司网站进行公示，公示时间不少于3日。同时向成交供应商发出采购委托书书。

（二）采购委托书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。采购委托书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七、废除和重新询价说明

（一）废除

报价文件有下列形之一的，应当场宣布为废除文件：

1.逾期送达或未送达指定地点的；

2.未按询价函要求提供申请报价材料的;

3.报价文件附有采购需求以外的条件使评审小组认为不能接受的；

（二）重新询价

有下列情形之一的，采购人将重新询价：

1.截止报价时间，报价人少于3家的；

2.其他有关法规和文件规定的应当重新询价的情形；

八、报价评审小组人员、监督人员、评审地点说明

（一）报价评审小组人员由我公司工作人员3人组成

（二）监督人员由我公司公司纪检人员或中共正式党员担任

（三）评审地点：南宁轨道数智科技有限公司会议室

九、工作程序

（一）公告发布时间：2024年7月17日

（二）比选文件递交截止时间：2024年7月25日上午9:00前

（三）评审时间：2024年7月25日上午9:00

（四）商务联系人：蔡女士 0771-2277888-1606

 业务联系人：范 工 0771-2277888-1100

（五）报价递交地址：南宁市青秀区凤岭北路凤岭北路111号国际旅游中心C座19楼综合部

十、南宁轨道数智科技有限公司基本信息

（一）公司名称：南宁轨道数智科技有限公司

（二）公司注册地址：南宁市青秀区通达东路1号凤岭综合客运枢纽站1号楼11层北面全部及西面、东面部分

（三）工行一般收入户（比选人公司收款账户）：

开户行：中国工商银行股份有限公司南宁市兴宁支行

公司名称：南宁轨道数智科技有限公司

银行账号：2102102019300543961

（四）工行一般支出户（比选人公司付款账户）：

开户行：中国工商银行股份有限公司南宁市共和支行

公司名称：南宁轨道数智科技有限公司

银行账号：2102101009300800668

十一、附件

1.报价函格式

 2.报价明细表格式

 3.法定代表人授权委托书格式

南宁轨道数智科技有限公司

2024年7月17日

附件1：报价函格式

报 价 函

致：南宁轨道数智科技有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的项目的询价文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

报价文件正本一份，副本贰份

据此函，签字人兹宣布：

一、我方愿意以《报价明细表》的报价提供本项目询价文件“产品需求”中的采购内容。本报价有效期自报价评审日起至项目完成。

二、我方同意自本项目询价文件报价人须规定的报价截止时间起遵循本报价文件，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

三、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

四、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价均符合国家有关强制规定。

五、如我方成交，我方承诺在收到采购委托书后，在采购委托书规定的期限内，根据询价文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

六、我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

七、我方同意应贵方要求提供与本次询价采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

八、我方完全理解贵方不一定接受报价最低的报价人为成交供应商的行为。

九、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即报价人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵公司组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他报价人或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年 月 日

附件2：报价明细表格式

报价明细表

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品项 | 品牌 | 参数/描述 | 单位及数量① | 单价② | 金额③=①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

**(附：报价配置清单)**

法定代表人或授权代表签名：

报价人盖章：

年 月 日

附件3：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南宁轨道数智科技有限公司

我（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目：灾备机房迁移项目）的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名： 法定代表人签名：

所在部门职务： 职务：

被授权人身份证号码： 报价人公章：

年 月 日